
AHZJ-GBHY交流无间隙氧化锌避雷器

[image: image1.png]A}




一、产品型号、规格及技术参数

   产品型号、规格及技术参数符合国标GB11032-2000《 交流无间隙金属氧化物避雷器》标准。

   产品型号定义如下：

AHZJ- GBHY(W(- ( /(
注：“用途”字母下标数字为设计序号。

产品型号、规格及技术参数见表一。用户有特殊要求，可协商。

二、用途及特性：
    用于保护电力系统各种电气设备免受过电压损坏。在正常工作电压下，仅微安级电流流过，当过电压侵入时，流过避雷器的电流迅速增大，同时限制过电压的幅值，释放过电压能量。过电压消失后氧化锌避雷器又恢复高阻状态，使电力系统电气设备安全正常工作。具有外形尺寸小、重量轻、密封性能强、防爆性能好等优点

三、适用条件

    1、环境温度-40(60
[image: image2.wmf]o

C

。
    2、海拔高度不超过2000m。
    3、交流系统的频率为48(62HZ。
    4、连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电压。
    5、最大风速为35m/s。
四、型号及技术参数

  表一
	使用
场所
	型      号
	避雷器额定
电压(KV)

有效值
	系统标称
电压(KV)

有效值
	避雷器持续
运行电压(KV)有效值
	标称放电电流

(KA)
	标称放电

电流下残压
(KV)不大于
	最小参考电压
(直流1mA)(KV)

不小于
	电流冲击耐受
	外 形 尺 寸

	
	
	
	
	
	
	
	
	2000μs
方波电流
(A)峰值
	4/10μs
冲击电流
(KA)峰值
	伞外

径D
mm
	高度

H

mm
	图
号

	配
电
	AHZJ-GBHY10WS-10/30
	10
	6
	7.6
	10
	30
	15.5
	100/150
	25/100
	85
	195
	2

	
	AHZJ-GBHY10WS-17/50
	17
	10
	12.7
	10
	50
	26.5
	
	
	85
	245
	2

	电

容
器
	AHZJ-GBHY10WR-7.6/27
	7.6
	6
	4.0
	10
	27
	13.8
	400
	65
	105
	195
	2

	
	AHZJ-GBHY10WR-17/42
	17
	10
	13.2
	10
	42
	24
	
	
	105
	245
	2

	
	AHZJ-GBHY10WR-53/124
	53
	35
	42
	10
	124
	74
	
	
	130
	595
	1

	电

机

型
	AHZJ-GBHY2.5WD-3.8/9.5
	3.8
	3.15
	2.0
	2.5
	9.5
	5.6
	
	
	105
	230
	2

	
	AHZJ-GBHY2.5WD-7.6/19
	7.6
	6.3
	4.0
	2.5
	19
	11.5
	
	
	105
	230
	2

	
	AHZJ-GBHY2.5WD-12.7/31
	12.7
	10.5
	6.6
	2.5
	31
	18.9
	
	
	105
	270
	2

	
	AHZJ-GBHY2.5WD-16.7/40
	16.7
	13.8
	9.0
	2.5
	40
	24.8
	
	
	110
	290
	2

	
	AHZJ-GBHY2.5WD-19/45
	19
	15.75
	10.0
	2.5
	45
	28.2
	
	
	110
	290
	2

	中

性

点
	AHZJ-GBHY1WD-2.3/6
	2.3
	3.15
	/
	1
	6
	3.5
	
	
	105
	230
	2

	
	AHZJ-GBHY1WD-4.6/12
	4.6
	6.3
	/
	1
	12
	7.0
	
	
	105
	230
	2

	
	AHZJ-GBHY1WD-7.6/19
	7.6
	10.5
	/
	1
	19
	11.5
	
	
	105
	230
	2

	变中

压性

器点
	AHZJ-GBHY1.5W-73/186
	73
	110
	58
	1.5
	186
	103
	
	
	140
	650
	2

	电

站

型
	AHZJ-GBHY10WZ-10/27
	10
	6
	5.2
	10
	27
	15
	
	
	105
	230
	2

	
	AHZJ-GBHY10WZ-17/45
	17
	10
	8.6
	10
	45
	24
	
	
	105
	270
	2

	
	AHZJ-GBHY10WZ-51/134
	51
	35
	42
	10
	134
	76
	
	
	130
	595
	1

	线路型
	AHZJ-GBHY10WX-54/152
	54
	35
	43.2
	10
	142
	77
	
	
	148
	615
	1

	
	AHZJ-GBHY10WX-54/152(TLQ,带脱离器)
	54
	35
	43.2
	10
	142
	77
	
	
	148
	630
	1


五、安装

用户可将避雷器上部接高压端，下部用于固定避雷器和接地。
外型及安装尺寸见下图：


[image: image3.wmf]560

Φ82

Φ130�

M8

3-?13

?124

H

D

M10

182

 图1   35KV避雷器                           图 2 10KV及以下避雷器                                     
六、用户须知

用户根据被保护对象和使用地区正确选择避雷器的型号和参数。在运输、贮存、开箱和安装时，注意避雷器不要受到冲击和碰撞，在安装使用前，放在清洁、干燥的房间内，不要受到腐蚀性气体或液体的侵蚀。
1、 避雷器在投入运行前和投入运行1～2年后作预防性试验，其项目为：直流参考电压U1mA测量(其值应不小于表一中的规定)；0.75U1mA下漏电流测量(所有型号的漏电流值均不大于50(()。

2、 避雷器两端长期施加的电压不得超过避雷器的持续运行电压。
3、 无间隙避雷器绝对不允许做工频放电电压试验，否则会损坏避雷器。
4、 用户在遵守本规定条件下，按常规使用避雷器，自发货之日起，三年内产品因质量不良而发生损坏不能正常运行，可无偿更换或修理。









_991486494

_1302078099.dwg
Owner


